[image: image31.png]



[image: image2.png]Pyk. oTAena xposenb

M. Bopoxun





Открытое акционерное общество
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
(ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ")
РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ В КРОВЛЯХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
"Новопласт"
МОСКВА 2002 г.

J
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
4
2. Конструктивные решения кровли и гидроизоляции
4
2.1. Требования к применяемым материалам
4
2.2. Требования к основанию под кровлю и гидроизоляцию
4
2.3. Требования к изоляционным слоям
5
3.
Устройство кровли и гидроизоляции
9
3.1. Подготовка основания под изоляционные слои
9
3.2. Устройство изоляционных слоев
12
4.
Условия выполнения изоляционных слоев
25
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Руководство "Новопласт" распространяется на проектирование и
устройство кровель и гидроизоляции зданий и сооружений различного назначения, выполняемых из наплавляемых рулонных материалов "Новопласт", имеющих битумные по​
кровные слои и основу из стеклянных волокон или полиэфирную основу, материалы мо​
гут быть применены при ремонте кровель.
1.2. Уклоны кровель принимают в соответствии с нормами проектирования зданий и сооружений. Кровли из наплавляемых рулонных материалов предпочтительно при​
менять на уклонах 1,5 - 10 %.
1.3. При проектировании и устройстве кровель и гидроизоляции с применением
наплавляемых рулонных материалов кроме настоящих рекомендаций должны выполнять​ся требования норм по проектированию, по технике безопасности в строительстве, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.
1.4. Особое внимание уделяют устройству внутренних и наружных водостоков,
мест примыканий изоляционных слоев к выступающим над ними элементам, а также устройству гидроизоляции в местах пропуска через нее технологических трубопроводов и прохода деформационных швов в стенах, перекрытий и др.
1.5.
Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными
бригадами под техническим руководством и контролем инженерно - технических работников.
К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные технике безопасности и методам ведения этих работ.
2.   КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 2.1.      Требования к применяемым материалам
2.1.1. Для устройства кровельного ковра и гидроизоляции применяют следующие
материалы:  наплавляемые рулонные материалы "Новопласт" (ТУ 5774-001-58590414-
2002). Показатели основных физико-механических свойств материалов приведены в
табл. 1; герметизирующие мастики "эластосил", УТ - 32 и другие, (удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83) для герметизации мест примыкания кровельного водоизоляционного ковра.
2.1.2. На эксплуатируемых кровлях (крышах-террасах) в качестве разделительного слоя рекомендуется применять холст из синтетически волокон по ТУ 6-19-290-83 ли​бо пергамин по ГОСТ 2697-83.
2.1.3. Для компенсаторов деформационных швов, элементов наружных водостоков и отделки свесов карнизов применяют материалы в соответствии с требованиями СНиП И-26-76 или серии 1.010-1.
2.1.4. В инверсионных покрытиях в качестве теплоизоляции используют экструдированный пенополистирол по ТУ 2244- 001-46261013-99 или ТУ 2244-001-47547616-00.
2.2.     Требования к основанию под кровлю и гидроизоляцию
2.2.1.   Основанием под кровлю и гидроизоляцию могут служить:
- ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизо​ляции без устройств по ним выравнивающих стяжек (затирок);
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или ас​фальтобетона, которую назначают в соответствии с требованиями, приведенными в таб​лицах 2 и 3.
2.2.2. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам должны быть предусмотрены переходные наклонные бортики (под углом 45 °), высотой не менее 100 мм из легкого бетона или цементно - песчаного раствора. Стены из кирпича или из блоков в этих местах должны быть оштукатурены цементно - песчаным раствором марки 50.
Таблица 1 Физико - механические свойства наплавляемых рулонных материалов "Новопласт"
	Наименование показателя, ед.
измерения
	"Новопласт" 

	
	П 
	К 

	1. Масса, г/м2 
	3000.. .5000 

	2. Разрывная сила при растя​жении, Н (кгс), не менее 
	360(37) 
	600 (61)

	3.Водопоглощение через 24 ч, % по массе, не более 
	≤1,0 
	≤1,0 

	4. Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс / см2) 
	0,2 (2,0) 
	0,001 (0,01) 

	5. Гибкость на брусе с закруг​лением радиусом 25 мм при температуре, К (°С) 
	258 (минус 15) 
	258 (минус 15) 

	6. Теплостойкость, °С 
	120±2,0 
	120±2,0 

	7. Потеря посыпки, г / образец, не более 
	— 
	≤3,0 


2.3. Требования к изоляционным слоям
2.3.1. Конструкция кровельного ковра зависит от уклона и типа покрытия (см. табл. 4).
В новом покрытии или при его реконструкции (при капитальном ремонте с заме​ной теплоизоляции) кровельный ковер выполняют из трех - четырех слоев наплавляемого рулонного материала (в зависимости от уклона кровли), причем для верхнего слоя приме-, няют материалы с крупнозернистой посыпкой.
На эксплуатируемых покрытиях (крышах - террасах) кровельный ковер выполняют из наплавляемого рулонного материала, имеющего мелкозернистую (тальковую) посыпку либо полиэтиленовую пленку.
Примечание: Допускается сочетание в кровельном ковре "Новопласт" с другими наплав​ляемыми рулонными материалами.
Показатели свойств выравнивающих стяжек

Таблица   2
	Наименование показателей
	Основание под кровлю

	
	из теплоизоляционных слоев моно​литной укладки на основе  вяжущего 
	из цементо-песчаного раствора 
	из песчаного асфальтобетон
	из теплоизоляцион​ных плит (в т.ч. со сборной стяжкой из  асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-55 или цемент-но-стружечных плит по ГОСТ 2681 6-86 

	
	цементного 
	битумного 
	по засыпной те​плоизоляции 
	по теплоизоля​ционным плитам или теплоизоля​ции монолитной укладки 
	по железобетон​ным плитам 
	
	

	1. Ровность 
	Плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 2 м 
	Перепады по вы​соте не более 3 мм* у рядом рас​положенных плит 

	2. Прочность на сжатие, Мпа (ктс/см2), не ме​нее 
	0,6(6) 
	0,15(1,5) 
	10(100) 
	5(50) 
	5(50)
	0,8(8)
	По ГОСТ или ТУ на плиты 

	3. Влажность, % 
	** 
	** 
	5 
	5 
	5 
	2,5 
	По ГОСТ или ТУ на плиты 

	4. Толщина, мм 
	*** 
	*** 
	25(30)
	20-25 
	10-15 
	5(50)20-25
	*** 

	5. Расстояние между темпера-турно-усадочны-ми швами, м, не более 
	**** 
	**** 
	6 
	**** 
	****
	4 
	***

	*        При большой разнице перепадов производят срезку выступов или подкладывают клинообразные пластины (либо выравни​вают перепады цементным раствором, бетоном).
 **        Не выше предусмотренной главой CНиП по строительной теплотехнике. 
***      Толщину теплоизоляции принимают по расчету. 
****     Температурно-усадочные швы выполняют над швами в несущих плитах. 


Таблица   3 Показатели свойств основания из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона
	Наименование показателя, ед. измерения
	Основание под гидроизоляцию

	
	из цементно-песчаной
	из асфальтобетона

	
	затирки
	стяжки
	

	Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2), не менее 
	10(100)
	10(100)
	0,8(8)

	Толщина, мм 
	10
	20     .
	40

	Влажность, % 
	5
	5
	3

	Примечание: В качестве основания пол гидроизоляцию асфальтобетон допускается на горизонтальных и наклонных поверхностях. 


2.3.2. При ремонте существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции кро​вельный ковер выполняют из двух слоев наплавляемого рулонного материала. При этом целесообразность сохранения теплоизоляции устанавливают при детальном об​следовании ограждающей части покрытия (при необходимости с отбором проб слоев для определения их состояния, в т.ч. влажности теплоизоляции). Для выравнивания упругости водяных паров внутри покрытия с наружным воздухом могут быть приме​нены вентиляционные патрубки (рис. 1).
Примечание: Ремонт кровельного копра может быть выполнен из одного слоя наплавляемого рулон​ного материала в зависимости от состояния «старой» кровли, которое определяется в процессе ее обсле​дования.
[image: image3.png]o





Рис. 1. Вентиляцион​ный патрубок
1 — сборная железо​бетонная плита; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — тепло​изоляция; 4 — вы​равнивающая стяж​ка; 5 — основной кровельный ковер, 6
—
дополнительные
слои         кровельного
ковра;  7 —  гермети​зирующая мастика;   8
—
патрубок;   9 — за​
сыпной утеплитель.
	Конструктивные решения кровли

	Уклон, %
	Вид строительства и тип покрытия
	Схема кровельного ковра

	1,5...10

	1.Новое     строительство     или     кап ремонт с заменой теплоизоляции
[image: image4.png]




	[image: image5.png]a Iy
WhE ot W






	1,5…3
	2. Инверсионное    и    эксплуатируемое покрытие
[image: image6.png]DIUICO IO






	[image: image7.png]





	1,5...10

	3.Ремонт     существующей     (старой) кровли без замены теплоизоляции
[image: image8.png]




	[image: image9.png]






Условные обозначения:
1 - профнастил; 2 - пароизоляция; 3 - плитный утеплитель; 4 - сборная стяжка (см. табл. 2): 5 -кровельный ковер из наплавляемого рулонного материала (см. п. 2.3.1); 6 - железобетонная плита; 7 - монолитный утеплитель(см. табл. 2); 8 - выравнивающая стяжка(см. табл. 3) ; 9 - разделительный слой; 10 - защитный слой из цементно - песчаного раствора или асфальтобетона; 11 - плитки на цементно- песчаном растворе; 12 - существующая (старая) кровля; 13 - крупнозернистая по​сыпка на верхнем слое наплавляемого рулонного материала; 14 - грунтовка; 15 - экструдированный пенополистпрол; 16 - пригруз из гравия.
2.3.3. В местах перепадов высот кровель, примыканий изоляционных слоев к пара​
петам, стенам, бортам фонарей, в местах пропуска труб и др. предусматривают дополни​
тельные изоляционные слои.
2.3.4. При устройстве кровли на покрытии пожарно - взрывоопасного здания до​
пускается "Новопласт" наклеивать на битумных мастиках. При этом теплостойкость мастики принимают согласно СНиП Н-26-76.
2.3.5. Для предохранения оклеенной гидроизоляции от механических повреждений
и оползней она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, железобетона, кирпича и т.д.
Примечание: Допускается применять в качестве защитного ограждения оклеечной гидро​изоляции гофрированную пленку из поливинилхлорида или полиэтилена высокой плотности тол​щиной 1...1,5 мм, прочностью на растяжение - не менее 10 (100) МПа (кг / см2) и относительным удлинением - не менее 50 %.
2.3.6. Конструктивные решения гидроизоляции (тип основания и защитной конструкции) зависит от подготовки под гидроизоляцию (см. табл. 5).
2.3.7. Гидроизоляцию предусматривают, как правило, по наружной поверхности
конструкции со стороны воздействия воды и высотой выше максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м; при гидроизоляции со стороны, противоположной напору воды (работа на отрыв) необходимо предусматривать прижимные противонапорные конструкции.

Количество гидроизоляционных слоев зависит от гидростатического напора и принимают по табл. 6.
2.3.8.
Область применения оклеечной гидроизоляции устанавливают по табл. 7 в
зависимости от изолируемой конструкции и ее трещиностойкости.
3. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Для начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты:
все строительно - монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам или к стальным профилированным настилам водосточных воронок, ком​пенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков;
слои паро- и теплоизоляции;
основание под кровлю на всех поверхностях, включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим над кровлей конструктивным элементам;
на покрытии зданий с металлическим профилированном настилом и теплоизоляционным материалом из сгораемых и трудносгораемых материалов должны быть заполнены пустоты ребер настилов на длину 250 мм несгораемыми материалами в местах примыка​ний настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой сторо​ны конька кровли и ендовы.
3.1. Подготовка основания под изоляционные слои
3.1.1. Все поверхности оснований из железобетона, бетона и штукатурка из цементно - песчаного раствора должны быть огрунтованы составом из битума БН 90/10 и керосина (праймером), приготовленного в соотношении (по весу) 1:3.
Расход грунтовки составляет 0,3 -0,5 кг/ м .
Таблица   5
Конструктивные решения гидроизоляции
Среда

Схема гидроизоляции

Условные обозначения
[image: image10.png]W) W) <O b=t




I. Неагрес​сивная


1 — подготовка из бетона;
2 — цементная стяжка М 100;
3 — грунтовка;
4 — оклеечная гидроизоляция;
5 — защитная стяжка из це​ментного раствора М 100;
6 — изолируемая конструкция;
7 — затирка цементным раствором М 100-10 мм;
8 — защитная стенка (кирпич
75 на растворе М 50 толщиной
120 мм, бетонные блоки тол​щиной ~ 300 мм или а. ц. лис​
ты — 8 мм);
9 — уплотненный асфальтобе​тон:
10
— щебеночная подготовка
2. Агрессивная
[image: image11.png]W O

[TeYoN





Таблица   6
Конструкции гидроизоляционного ковра
	Гидростатический напор, м 
	Количество изоляционных слоев 
	Толщина гидроизоляции, мм 

	2. ..5 
	Один слой наплавляемого рулон​ного материала 
	3...4 

	10. ..20 
	Два слоя наплавляемого рулонного материала 
	6. ..8 

	30 
	Три слоя наплавляемого рулонного материала 
	9... 12 


Таблица   7 Область применения оклеечной гидроизоляции из наплавляемых рулонных материалов
	Изолируемые помещения здания, сооружения, конструкции и их элементы
	Категории трещиностойкости изолируемой конструкции (см. серию 1.010-1)

	
	1 
	2 
	3 

	1. Подвалы   зданий,   заглубленные   и полузаглубленные             помещения, возводимые открытым способом 
	Стены Подошва Перекрытия 
	+
+
+
	+
+
+
	+
+
+

	2. Опускные колодцы 
	Стены Днища 
	-
+
	-
+
	-
+

	3. Емкостные сооружения, (бассейны, резервуары, лотки, отстойки и т.д.) 
	Стены Днища Перекрытия 
	+

+

+
	+

+

+
	+

+

+


3.1.2. В стяжках на покрытиях зданий и сооружений выполняют температурноусадочные швы шириной 5-10 мм, разделяющие стяжку из цементнопесчаного рас​твора на участки не более 6хб м. а из песчаного асфальтобетона — не более 4*4 м. Швы должны располагаться над швами несущих плит (в холодных покрытиях) и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. По ним укладывают полоски шириной  150—200 мм из  материала  с крупнозернистой посыпкой и приклеивают их точечно с одной стороны шва.
3.1.3. При устройстве выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора,
укладку последнего производят полосами шириной не более 3 м ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту укладки по трубопроводам
при помощи растворонасосов или в емкостях на колесном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом из металлического уголка, передвигаемым по рейкам.
3.1.4. После или   в процессе высыхания (через 8-10 суток после укладки) стяжки
ее грунтуют (см. п. З.1.1.); грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя
либо кистями (при малых объемах работ).
3.1.5. При устройстве выравнивающей стяжки из литого асфальта его укладывают
полосами шириной до 2 м (ограниченными двумя репками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта) и уплотняют валиком или катком весом 60-80 кг.
3.1.6. Перед  выполнением  монолитной теплоизоляции  на  цементном  вяжущем
производят нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих
основанием под рейки для укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту.
3.1.7. Теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту), выполняя их «на себя». Это повы​шает сохранность теплоизоляции при транспортировании материалов.
3.1.8. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если ширина швов между плитами превышает 5 мм, то их заполняют теплоизоляционным материалом.

3.1.9.
Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и заменена сухой.
3.1.10. Теплоизоляционные работы не должны опережать работы по устройству нижнего слоя кровли. Как правило, их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя кровельного ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляци​онных плит.
Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы. Борозды и другие неровности. Требования к ровности основания приведены в таблице 2.
3.2. Устройство изоляционных слоев
3.2.1. Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток начинают с пониженных участков: карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок (ендов).
3.2.2. При наклейке изоляционных слоев из рулонных материалов следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ на 80...100 мм.
3.2.3. Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала выполняют в следующей последовательности.
На подготовленное основание железобетонных плит раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулон​ного материала обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полот-нищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горел​кой наружной поверхности рулона).
Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого рулонного материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимают к основанию.
3.2.4. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные мате​
риалы наклеивают полотнищами длиной 2...2.5 м. Наклейку полотнищ   из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят снизу вверх при помоши ручной горелки.
3.2.5. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слон дополнительного ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание обделывают
оцинкованной кровельной сталью (рис. 2 и 3), которую закрепляют при помощи костылей. При пониженном расположении парапетных стеновых панелей (при высоте парапета не более 200 мм) наклонный переходный бортик устраивают из бетона до верха панелей.

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части парапетных панелей (более 450 мм) защитный фартук с кровельным ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета выполняют из кровельной ста​ли, закрепляемой костылями (рис.4) или из парапетных плиток, швы между которы​ми герметизируют.
3.2.6. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве основного и дополнительного кровельного ковра в углу парапета приведены на рис. 5 и 6.
3.2.7. Конек кровли (при уклоне ЗГс и более) усиливают на ширину 150...250 мм с
каждой стороны, а ендову — на ширину 500...700 мм (от линии перегиба) одним слоем  рулонного  материала, приклеиваемого к основанию под кровельный ковер по продольным кромкам (рис. 7 и 8).
3.2.8. Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в этом месте (рис. 9). Места пропуска анкеров также усиливают герметизирующей мастикой.
Для этого устанавливают рамку из уголков (которая ограничивает растекание мастики), а пространство между рамкой и патрубком или анкером заполняют мастикой
(рис. 10).
[image: image12.png]



[image: image13.png]



10
Рис. 2. Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм
1 — сборная железобетонная плита покрытия; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковёр; 6 -крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала; 7 — дополнительные слои кровельного материма; 8 — дюбели; 9 — костыли 40 х 4 через 600 мм; 10 — оцинкованная кровельная сталь; 11 — стена; 12 — грунтовка.
[image: image14.png]



(101
Pис. 3. Примыкание инверсионного покрытии к парапету высотой до 450 мм
1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - основной кровельный ковер из наплавляемых рулонных материалов пли из полимерной пленки; 3 - теплоизоляция из экструди-рованного пенополистирола; 4 - предохранительный (фильтрующий) слон; 5 - пригруз из гравия; 6 - дополнительные два слоя из наплавляемого рулонного материала (пли один слой из полимерной пленки); 7 - точечная приклепка теплоизоляции; 8 - легкий бетон; 9 - костыли 40 х 4 мм через 600 мм; 10 - дюбели; 11 - оцинкованная кровельная сталь; 12 - стена; 13 - грунтовка.
[image: image15.png]2





[image: image1.png]



Рис. 4. Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм
а) традиционного, б) инверсионного покрытии: 1 - сборная железобетонная плита покры​тия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция: 4 - выравнивающая стяжка: 5 - основной кровельный ковер: 6 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляе​мого рулонного материала; 7 - дополнительные слои кровельного ковра; 8 - воронка внутреннего водостока; 9 - фартук: 10 - герметизирующая мастика; 11 - дюбели; 12 - оцинкованная кровельная стать; 13 - костыли 40 х 4 мм через 600 мм; 14 - стена; 15 - предохранительный (фильтрующий) слой; ; 16 - пригруз из гравия; 17 - грунтовка.
[image: image16.png]45°

PAIPEIATL |





Рис. 5. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала (а — нижнего слоя;  б — верхнего слоя)  при  устройстве основного кровельного ковра в углу парапета
1 — парапет; 2 — нижний слой ковра; 3 — нахлестка полотнищ нижнего слоя; 4 — наклонный переходный бортик; 5 — верхний слой ковра (с крупнозернистой  посыпкой); 6 — нахлестка полотнищ верхнего слоя.
[image: image30.png]EINTH

Pap

0oL Sh SY
A.WIAJ»





Рис. 6. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материа​ла при устройстве дополнительного кровельного ковра в углу парапета
1 — парапет; 2 — основной кровельный ковер; 3 — переходный наклонный бортик; 4— нижний  слой дополнительного ковра;   5 — верхний слой (с крупнозернистой по
сыпкой) дополнительного ковра.
[image: image17.png]



Рис. 7. Конек кровли
а) традиционного, б) инверсионного покрытия; 1 — железобетонная плита покрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — цементно-песчаная стяжка; 5 — основ​ной кровельный ковер; 6 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала;  7 — дополнительный слой  кровли; 8 — бетон; 9 — грунтовка; 10 — предохранительный (фильтрующий) слой; 11 — пригруз из гравия.
[image: image18.png]



Рис. 8. Ендова кровли
а) традиционного, б) инверсионного покрытий; 1 — железобетонная плита; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — цементно-песчаная стяжка; 5 — дополнитель​ный слой кровли, приклеенный по продольным кромкам; 6 — основной кровельный копер; 7 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного мате​риала; 8 — воронка внутреннего водостока; 9 — грунтовка; 10 — легкий бетон; 11 — предохранительный (фильтрующий) слой; 12 — пригруз из гравия.
[image: image19.png]4/'2‘ T LTS & Lo |





Рис. 9. Примыкание кровли к трубе
а) в инверсионном покрытии, б) в покрытии с кровлей по утеплителю; 1 — сборная железобетонная плита покрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер; 6 — крупнозернистая посыпка; 7 — рамка из уголка; 8 — зонт; 9 — хомут; 10 — труба; 11 — патрубок с фланцем; 12 — при груз из гравия; 13 — предохранительный (фильтрующий) слой из синтетиче​ского холста; 14 — точечная приклейка теплоизоляции; 15 — основной кровельный ковер; 16 — легкий бетон; 17 — герметизирующая мастика.
[image: image20.png]NG s

4NEd

Z’;{‘az/&/{yv//cz:, s
) Al

|
JT// |
i




Рис. 10. Пропуск анкера через кровельный ковер
1 — сборная железобетонная плита покрытия; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — тепло​изоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер; 6 — крупнозер​нистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала; 7 — рамка из уголка;
8 — герметизирующая мастика; 9 — анкер.
3.2.9.  В деформационном шве с металлическим компенсатором перед устройством кровельного ковра на компенсатор наклеивают сжимаемый утеплитель из минеральной ваты и на него укладывают выкружку из оцинкованной кровельной стали, кромки которой опираются на бетонные бортики, затем на выкружку насухо укладывают стеклоткань и наплавляемый рулонный материал (рис. 11).
3.2.10. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве основного и дополнительного кровельного ковра на поверхности внешнего угла (например, вентшахты) приведены на рис. 12.
3.2.11. В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои кровельного ковра должны заходить на водоприемную кашу, которую крепят к пятам по​ крытия хомутом с уплотнителем из резины (рис. 13).
3.2.12. Технологические приемы устройства кровельного ковра методом свободной укладки нижнего слоя с механическим закреплением выполняют в следующей последова​тельности (рис. 14).
На подготовленное основание под кровлю раскатывают рулоны, примеряют один ру​лон по отношению к другому и обеспечивают нахлестку (продольную и поперечную) не менее 100 мм (см. рис. 14а)
Затем полотнище рулонного материала (кроме полотнища, раскатанного вдоль линии водораздела) обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ зи​мой эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой поверхности руло​на)
[image: image21.png]



[image: image22.png]



Рис. 11. Деформационный шов в покрытии
а) традиционном, б) инверсионном; 1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - рулонный материал, уложенный насухо; 7 - стеклоткань; 8 -оцинкованная кровельная сталь; 9 - компенсатор; 10 - утеплитель (минеральная вата); 11 - бортик из легкого бетона; 12 - грунтовка; 13 - предохранительный (фильтрующий) слои; 14 - пригруз из гравия.
[image: image23.png]v»\v
oo T M

g

UNERdTG y





[image: image24.png]



Рис. 12. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устрой​стве кровельного  ковра  (а и б — основного,   в и г — дополнительного)  на  поверхности
внешнего угла, например: вентшахты
1 — стены вентшахты; 2 — нижний слой основного кровельного ковра; 3 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) основного ковра; 4 — наклонный бортик: 5 — ос​новной   кровельный   ковер;  6 — нижний  слой дополнительного ковра; 7 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра.

.
[image: image25.png]



Рис. 13. Воронка внутреннего водостока
1 - сборная железобетонная плита покрытия: 2 - пароизоляция (по расчету): 3 - теплоизо​ляция: 4 - выравнивающая стяжка: 5 - основной кровельный ковер: 6 - дополнительный слой кровельного ковра: 7 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого ру​лонного материала: S - колпак водоприемной воронки: 9 - легкий бетон выравнивающего слоя ендовы; 10 - водоприемная чаша: 11 - уплотнитель.



[image: image26.png]]
ol :
HiE
S
Slele!

b 8 N

= asch





Рис. 14. Пример раскладки рулонных материалов при устройстве кровельного  ковра с механическим  закреплением  нижнего слоя
1 — переходный наклонный бортик (см. рис. 2); 2 — линия водораздела; 3 — основа​ние под кровлю; 4 — нижний слой кровельного ковра; 5 — шайбы с дюбелями;  6 — наклейка швов в местах нахлесток; 7 — верхний (второй) слой кровельного ковра.
Полотнище рулонного материала вдоль линии водораздела закрепляют (см. рис. 14 б) шайбами с дюбелями, затем, разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавляемого рулонного материала в месте нахлестки (см. рис, 14в), рулон раскатывают, плотно прижимая к ранее уложенному полотнищу. После этого свободную кромку раскатанного полотнища закрепляют шайбами с дюбелями.
Верхний (второй) слой наплавляемого рулонного материала приклеивают сплошь, при этом полотнища раскатывают так, чтобы они перекрывали швы нижележащего слоя (см. рис. 14 г).
3.2.13. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. наклейку нижнего полотни​ща дополнительного ковра производят только в местах сопряжения с основным кровельным ковром (см. рис. 15 и 16).
3.2.14. При выполнении гидроизоляционных слоев на вертикальных и наклонных
(более 25°) поверхностях применяют полотнища материала длиной 1,5-2 м. При значительной высоте изолируемой поверхности наклейку рулонного материала произво​дят ярусами, начиная с нижнего.
Для закрепления гидроизоляционных слоев на каждом ярусе предусматривают установку деревянных антисептированных реек по высоте через каждые 1,5-2 м, т.е. по высоте рабочих захваток.
3.2.15.
В местах перехода гидроизоляционных слоев с горизонтальной поверхности
на вертикальную изоляционные слои на горизонтальной (наклонной) поверхности
заводят на наклонные бортики и перекрывают изоляционными слоями на вертикальной поверхности (рис. 17).
3.2.16. В стенах подвала гидроизоляционные слои устраивают, как правило, начиная от нижней горизонтальной гидроизоляции в стенах до такой же верхней горизон​тальной гидроизоляции, с которыми должны сопрягаться гидроизоляционные верти​кальные слои стены. Аналогично защищают фундаменты под оборудование.
3.2.17. Деформационные швы в конструкциях при отсутствии гидростатического
напора перекрывают слоями гидроизоляции и одной или двумя прокладками из тонколистового металла и усиливают дополнительными слоями гидроизоляции, а при гидростатическом напоре и значительных деформациях в конструкции шва преду​сматривают металлический компенсатор (см. серию 1.010-1).
3.2.18. В местах примыкания гидроизоляции к трубам, анкерам и т.п. предусматривают защемление слоев гидроизоляции при помощи анкерных болтов и металличе​ских накладок.
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ
4.1. Кровельщики должны выполнять работы в спецодежде, применять индивидуальные средства защиты. В зоне? где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается.
4.2. Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ вблизи огня или на за​крытых и невентилируемых участках. В случае загорания этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) углекислотный огнетушитель и песок. Водой поль​зоваться запрещается.
4.3. Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, нефтью, маслом, животным жиром и т.п.
4.4. Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается производить при температуре наружного воздуха до минус 20°С и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.
4.5. Все материалы должны храниться при температурах от 15 до 25°С.
Если материалы подвергаются длительному воздействию температуры ниже 15°С, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х часов при температуре от 15 до 25°С.
[image: image27.png]200....250 |, 8

. // "
ST el 5
o

: N
A = £ 2

. :W/: s/ A7)

i

|





Рис. 15. Примыкание кровли к парапету  высотой до 450 мм
1 — сборная железобетонная плита; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — тепло​изоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — механически закрепляемый нижний слой основного кровельного ковра; 6 — верхний слой основного кровельного ковра; 7 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя ковра; 8 — шайбы с дюбелями; 9 — слои дополнительного кровельного ковра; 10 — наклонный бортик; 11 — оцинкованная кровельная сталь; 12 — костыли 40x4 через 600 мм; 13 — дюбели; 14 — стена.



[image: image28.png]J2 11 14





Рис. 16. Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм
1 — сборная железобетонная плита; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — теплоизоля​ция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — механически закрепляемый нижний слой ос​новного кровельного ковра; 6 — верхний слой основного кровельного ковра; 7 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя ковра; 8 — шайбы с дюбелями; 9 — слои до​полнительного кровельного ковра; 10 — воронка внутреннего водостока; 11 — оцин​кованная кровельная сталь; 12 — дюбели; 13 — герметизирующая мастика; 14 — кос​тыли 40x4 через 600 мм; 15 — стена.
[image: image29.png]



Рис. 17. Сопряжение гидроизоляции горизонтальной (наклонной) и вертикальной поверхностей
1 — бетонная подготовка; 2 — гидроизоляция горизонтальной поверхности; 3 — це-ментно-песчаная стяжка (штукатурка); 4 — железобетонная конструкция; 5 — оцин​кованная сталь или  стальная  сетка (ячейки 5x5 мм);  6 — гидроизоляция вертикаль​ной поверхности; 7 — наклонный бортик; 8 — защитная стенка.
4.6.
Растворители и герметизирующие составы должны храниться в герметично за​крытой таре с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся материалов.
Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места работы.
Электрооборудование в складских помещениях должно быть взрывозащитного исполнения.
4.7. При ремонте кровли снимаемый горючий материал должен удаляться на специально подготовленную площадку. Устраивать свалки горючих отходов на территории строительства не разрешается.
4.8. При производстве работ по устройству покрытия площадью 1000 м2 и более с
применением горючего или трудно горючего утеплителя на кровле для целей пожаротушения следует предусматривать устройство временного противопожарного водопро​вода. Расстояние между пожарными кранами следует принимать из условия подачи воды в любую точку кровли не менее чем двумя струями с расходом 5 л/с каждая.
4.9. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный  горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.
4.10. Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими строительно-монтажными работами на кровлях, связанными с применением открытого ог​ня (сварка и т.п.) не допускается.
4.11. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все
предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестнич​ных клеток, по наружным лестницам).
4.12. Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры за​прещается.
Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.
4.13. Оборудование, используемое для подогрева наплавляемого рулонного кровельного материала (газовые горелки с баллонами и оборудованием) не допускается использовать с неисправностями, способными привести к пожару, а также при от​ключенных   контрольно-измерительных   приборах   и   технологической   автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, рег​ламентированных условиями безопасности, параметров.
4.14. При использовании оборудования для подогрева запрещается:
отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали газовых установок открытым огнем или раскаленными предметами;
пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м;
перекручивать, заламывать или зажимать газо-проводящие шланги;
использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
производить ремонт и другие работы на оборудовании и коммуникациях, заполненных горючими веществами;
допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике безопасности.
4.15.
Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться
только  с  навинченными  на  их горловины   предохранительными   колпаками.   При
транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных
работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и.руках запрещается.
4.16.
Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.
Расстояние от горелок (по горизонтали) до отдельных баллонов с ГГ должно быть не менее 5 м.
4.17. При обращении с порожними баллонами из-под горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

4.18. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены оборудование для
нагрева кровельного материала должно отключаться, шланги должны быть отсоеди​нены и освобождены от газов и паров горючих жидкостей.
По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специ​ально отведенные помещения (места).
4.19. Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и материалы, используемые при работе необходимо хранить вне строящего или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.
4.20. На кровле и у мест проведения гидроизоляционных работ в помещениях допускается хранить не более сменной потребности расходных (кровельных или гидроизоляционных) материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не
менее 5 метров от границы зоны выполнения работ.
4.21. У мест проведения работ допускается размещать только баллоны с горючими
газами непосредственно используемые при работе. Создавать запас баллонов или
хранить пустые баллоны у мест проведения работ не допускается.
4.22.
Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в помещениях
ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к наружным пожарным
лестницам) не допускается.
Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоя​щем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.
4.23. Емкости с горючими жидкостями следует открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих жидкостей должна храниться в специально отведенном месте вне мест проведения работ.
4.24. Баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися жидкостями должны храниться раздельно, в специально приспособленных вентилируемых
вагончиках (помещениях) или под навесами за сетчатым ограждением, недоступном для посторонних лиц.
Хранение в одном помещении баллонов, а также битума, растворителей и других горючих жидкостей не допускается.
4.25. При хранении на открытых площадках наплавляемого кровельного материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а также обору​дования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или груп​пами площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями (группами) и от них до
строящихся или подсобных зданий и сооружений, надлежит принимать не менее
24 м.
4.26. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные рулон​ные материалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие горючие и взрыво​опасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противо​пожарных разрывал.
4.27.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) необходимо:
немедленно об этом сообщить в пожарную охрану;
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспече​нию сохранности материальных ценностей.
4.28. Для обеспечения успешного тушения пожара необходимо обучить работников
правилам и способам работы  с первичными средствами пожаротушения.
4.29. По окончании работ необходимо   провести осмотр рабочих мест и привести
их в пожаровзрывобезопасное состояние.
4.30.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и
готовность к действию первичных средств пожаротушения.
4.31. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периоди​чески осматриваться и своевременно перезаряжаться.
4.32. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.
4.33. При расстановке огнетушителей необходимо выполнять условие, что расстоя​ние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно пре​вышать 20 м.
4.34. В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители необходимо хра​нить   в   отапливаемых   помещениях,   на   дверях   которых   должна   быть   надпись «Огнетушители».
�








